Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
NoXygen C625, undertrycksavgasare för system med temperaturer ned till 0 ⁰C
PSF.1421 Undertrycksavgasare
NoXygen C625 för avlägsnande av löst och fri luft i vätskesystem, fabrikat TTM Energiprodukter AB 
Undertrycksavgasare i PN10 för systemtryck i anslutningspunkten upp till 2.5 bar, komplett med elektronisk styrenhet för automatisk drift av både snabbavgasning och underhållsavgasning. Undertrycksavgasaren skall vara försedd med ljuddämpande brandsäker kåpa, visuell indikering av avlägsnad gas och förberedd för anslutning till DUC.
Undertrycksavgasaren skall vara CE-märkt och uppfylla konstruktions- och säkerhetskrav enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Vidare skall undertrycksavgasaren kunna installeras i störningskänsliga miljöer genom att uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN 55014-1:2021, EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 samt EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
På tilloppsledningen till undertrycksavgasaren monteras ett kombinerat magnetit- och partikelfilter för att skydda systemet och undertrycksavgasaren.
Kapacitet:		Avgasad vätska 100 l/h 
Medietemperatur:	0 - +60 ⁰C
Tillåtna vätskor:	Vatten samt etanol och Kilfrost upp till 30 volym %
Skyddsklass:		IP 44
Energiförbrukning:	1,9 kWh/dygn vid snabbavgasnings dr
		0,07 kWh/dygn vid underhållsdrift
NoXygen ska vara utrustad med:
Magnetit- och partikelfilter TTM MAG 76 eller TTM MAG 54.	(Tillval)
Stålomspunna slangar 1,5 m för anslutning mot systemet.		(Tillval)
Information
För system där temperaturen är lägre än 0 ⁰C ska TTM NoXygen F650 användas.

TTM hjälper gärna till med produktval och utformning av beskrivningstext, 
kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.